	区（县）级环境保护行政主管部门审批（审查）意见：

榕仓环评〔2025〕16号

福建中医药大学附属人民医院报送的《福建中医药大学附属人民医院仓山院区（国家中医药传承创新中心）项目环境影响报告表》（以下简称报告表）收悉，根据《中华人民共和国环境影响评价法》第22条等规定，现提出审批意见如下：

一、根据《报告表》评价结论；同意福建中医药大学附属人民医院在福州市仓山区城门镇红山中学南侧，福峡路东侧规划红线范围内进行福建中医药大学附属人民医院仓山院区（国家中医药传承创新中心）项目建设，建设规模及主要内容：项目总建筑面积为50811.2平方米，其中地上建筑面积36663.4平方米，地下建筑面积14147.8平方米，设置床位300张；建设内容包括新建综合楼（门诊、医技、药剂、住院等各类业务用房、地下室）和室外的配套工程等。

二、应落实《报告表》提出的各项污染防治措施，并重点做好以下工作：

1、加强施工期环境管理，严格遵守《防治城市扬尘污染技术规范》（HJ/T393-2007）等规定，采取有效措施减少噪声、扬尘、污水等对环境特别是敏感目标的影响。施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准。

2、进一步优化水泵、冷却塔、空调外机等高噪声设备布局，并采取基础减震、墙体隔声等综合降噪措施，南侧厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声标准》（GB12348-2008）4类标准，其余厂界噪声执行2类标准。

3、按照“雨污分流、清污分流”的原则，建设完善污水及雨水收集系统。项目门诊废水、病房废水、生活废水应纳入院区的污水处理站集中治理达标后排入市政污水管网。医疗废水排放执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2中预处理标准。
4、院区污水处理站采取地埋式，废气采用负压收集，活性炭吸附后引至高空排放，废气污染物有组织排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2排放限值，无组织排放执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表3排放限值。

5、固体废物应实行分类收集、贮存、处置，危险废物委托有资质单位回收处置，生活垃圾交由环卫部门及时清运。

6、按要求分别对不同区域采取相应的防渗处理措施，防止污染土壤和地下水。

三、项目主要污染物允许排放总量为化学需氧量8.60t/a、氨氮1.71t/a。

四、《报告表》审批后，如建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应当依法重新报批项目的环境影响报告表。医院内设置的核与辐射项目应按规定另行办理环保手续。

五、应严格落实生态环境保护主体责任，建立生态环境管理制度，推进各项生态环境保护措施落实。项目建设应严格执行环境保护“三同时”制度，制定并落实运营期自行监测方案，及时按规定程序自主开展竣工环境保护验收。

六、我局委托福州市仓山生态环境保护综合执法大队开展项目环保“三同时”监督检查和竣工环保验收后的日常环保监督管理工作。               

（盖章）

经办人：                              年    月    日



